## Meranie izolačných odporov

Požiadavky na izoláciu elektrických rozvodov a zariadení:

- Izolácia EZ z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykom musí vyhovovať daným pracovným podmienkam (vlhkosť, teplota, prostredie) a musí byť zabezpečená vlastnosťami a konštrukciou jednotlivých častí izolácie.

- Izolačné odpory el. strojov a spotrebičov nemajú klesnúť pod 1000 Ω/V (pri prevádzkovej teplote).

- Výnimočne môže byť izolačný odpor EZ do 1000V nižší vo vlhkých priestoroch a vonkajšom prostredí, minimálne však 50 Ω/V.

Meranie izolačných odporov rozdeľujeme na:

- Meranie izolačného odporu elektroizolačných materiálov.

- Meranie izolačného odporu elektrických zariadení.

- Meranie izolačného odporu elektrických strojov.

- Meranie izolačného odporu prenosného elektromechanického náradia.

Izolačný odpor elektrických zariadení

- Musí sa merať pred uvedením zariadenia do prevádzky, pri predpísaných pravidelných revíziách a kontrolách EZ, po ich rekonštrukcii a ich rozsiahlej oprave.

Minimálne povolené hodnoty izolačného odporu:

| Menovité napätie obvodu | Skúšobné napätie (V) | Izolačný odpor (MΩ) |
| --- | --- | --- |
| SELV a PELV, ak je obvod napájaný z bezpečnostného transformátora | 250 | ≥ 0,25 |
| Do 500 V vrátane s výnimkou vyššie uvedenou | 500 | ≥ 0,5 |
| Nad 500 V | 1000 | ≥ 1,0 |

Požiadavky na meracie zariadenie:

Izolačný odpor meriame jednosmerným prúdom. Skúšobný prístroj musí byť schopný poskytovať jednosmerné napätie pri zaťažení prúdom 1 mA. Niektoré typy prístrojov:

- MEGMET

- ZO1

- PU184

- IZO 2500 PC

- MINI – 03

- PU182.1

- PU186

- PU580